| Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм и Шэджэм районным и Щхьэлыкъуэ къуажэм и администрацэ |  | Къабарты-МалкъарРеспубликаны Чегем районунуШалушкаэлини администрациясы |
| --- | --- | --- |

Администрация сельского поселения Шалушка

Чегемского муниципального района КБР

Адрес: КБР, с. п. Шалушка ,ул. Ленина 60 «а»      тел. 73-1-75. 73-4-36                     adm_shalushka@ mail. ru

09.02.2026г.

ПОСТАНОВЛЕНЭ №

БЕГИМ №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11

«О плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в предстоящем отопительном периоде 2026-2027гг.»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2013 г. №131- ФЗ

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  «О теплоснабжении», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. и пункта 8.3.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства  Российской Федерации от 06.05. 2011 г. № 354 «О предоставлении  коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб на территории с. п. Шалушка Чегемского муниципального района, организаций всех форм собственности при возникновений внештатных ситуаций(аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района постановляет:

- Утвердить план действий по ликвидациям последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района на отопительный период 2026-2027 годов.

- Считать утратившим силу постановление №160 от 11.07.2025 г. «О плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района КБР на отопительный период 2025-2026 гг.».

- Назначить заместителя главы администрации сельского поселения Шалушка Тлупова Алика Анурбиевича ответственным при возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций в системах теплоснабжения в сельском поселении Шалушка.

- Рекомендовать руководителям организаций социально-значимых объектов на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района при локализации и ликвидации аварийных и внештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности руководствоваться планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с. п. Шалушка Чегемского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации

с. п. Шалушка                                                                                          К.Т. Варитлов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Шалушка

Чегемского муниципального района

от 09.02.202г. № 11

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций (в том числе с применением электронного модулирования аварийных ситуаций), расположенных на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района

Основные положения

разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.1.	Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее - ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

-	Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

-	Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-	постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 №452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

-	приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

-	приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

-	плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории местной администрации Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

-	плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

-	иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.2.	Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС является приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ №2234).

1.1.3.	В соответствии с п. 8.3 Приказа №2234 администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом №2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.4.	В соответствии с п.п. 8.3.1 п. 8 Приказа №2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием к должен содержать следующие сведения:

-	сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

-	количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

-	порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

-	состав и дислокация сил и средств;

-	перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

-         порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.5.	ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения;

- сценариев вероятных аварийных ситуаций;

- количества, состава и дислокации сил и средств;

- должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.6.	ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.7.	Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории с сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, включая	источники	тепловой	энергии магистральные и распределительные тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты),	системы теплопотребления.

1.1.8.	ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться ПЛАС в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.9.	План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и должна решать следующие задачи:

-	повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

-	мобилизации усилий всех инженерных служб поселения для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

-	снижения до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

-	информирования ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения поселения, включая источники тепловой энергии, тепловые сети, системы теплопотребления.

План действия является руководящим документом порядка действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.1.10.	ПЛАС должен находиться:

а)	в администрации с. п. Шалушка;

б)	в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

в)	в муниципальном казенном учреждении «Единая дежурно диспетчерская служба Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее -ЕДДС);

г)	организациях, в связанных с функционированием систем теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

д)	организациях, управляющих многоквартирными домами на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения муниципального образование проверяется не реже одного раза в год.

Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрацией сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики определяется в соответствии с действующим законодательством. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать: своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения; допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйству осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства у социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации сельского поселения, организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам., допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков организации ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

-	принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

-	незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: СВА сельская врачебная амбулатория; ФАП;

- детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей.

- ко второй категории - потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12°С;

- к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории - остальные источники тепла.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагировали |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка отопительного аппарата | Отключение электроэнергии | Прекращение циркуляции воды В: систему отопления понижение температуры в зданиях, размораживание отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка отопительного аппарата | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления, понижение температуры в зданиях | муниципальный |
| Остановка отопительного аппарата | Длительное прекращение подачи исходной воды | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления, понижение температуры в зданиях, размораживание отопительных батарей | муниципальный |
| Разрушение здания | Климатические факторы (ураган, землетрясение, смерч) | Разрушение здания и оборудования, невозможность запуска отопительного аппарата в работу | муниципальный |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления; человеческий фактор.

1.2.	Основные понятия и термины.

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины: «технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая;

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«неисправность» - другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителя;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части (центральные - то же, от двух зданий или более);

«потребитель»- лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«теплосетевая организация» - организация, которая оказывает услуги по передаче тепловой энергии от источника.

1.3.	Цели, задачи, обязанности.

1.3.1.	Основными целями ПЛАС являются:

-	повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

-	мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

-	снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций в системе теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

1.3.2.	Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих

организаций, ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы системы	теплоснабжения, обеспечение качества	предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий в системе теплоснабжения. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.3.3.	Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

-	содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

-	постоянную подготовку персонала	к ликвидации	возможных

технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

-	создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

-	оснащение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

-	 наличие на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.3.4.	При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.3.5.	При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых более 16 часов, распоряжением главы администрации сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики создается оперативный штаб по ликвидации аварии. В дальнейшем руководство по локализации и ликвидации аварии возлагается на оперативный штаб.

1.3.6.	Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно- ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.3.7.	Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся владельцами тепловых сетей. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

1.3.8.	Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

-	осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

-	не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

-	обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

-	принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

-	компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.3.9.	Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

-	незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения ЕДДС, диспетчерские службы ресурсоснабжающей и теплосетевой организаций;

-	принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб.

1.3.10.	Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне - заведующий хозяйственной частью.

Органами повседневного управления:

на муниципальном уровне - ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне - дежурный машинист (оператор) котельной.

Дежурный, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных о технологическом нарушении (аварии), принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийно- диспетчерской службы для обеспечения работ по ликвидации аварии. При необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей, определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих предприятий. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.

Регламент действий дежурного ЕДДС администрации сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики при получении информации об аварии на системах теплоснабжения:

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | о J | 4 |
| Уточнить информацию у дежурного ДС теплоснабжающей организации: |  |  |  |

| 1.1. 1.2. 1.3. | - время и дату происшествия - место происшествия (адрес) - тип и диаметр трубопроводной системы - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.); -доведение информации до дежурного ЕДДС администрации Чегемского муниципального района, отдела ГО и ЧС администрации Чегемского муниципального района, -определение состава сил и средств, задействованных на ликвидации аварии | Немедленно | Дежурнодиспетчерская служба теплоснабжающей организации - ДДС ТСО) Дежурный ЕДДС, ДДС котельных. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доложить об аварии на системах теплоснабжения сельского поселения Шалушка |  |  |  |
| 2.1. 2.2. 2.3. | Руководителю оперативного штаба по ликвидации аварии Организовать оповещение членов оперативного штаба (место сбора - администрация сельского поселения) Доложить результаты оповещения Руководителю оперативного штаба (заместителю) | Немедленно В рабочее время «Ч»+20 мин в нерабочее время «Ч» +1 час 30 мин | Дежурный ЕДДС |
| По указанию Руководителя оперативного штаба по ликвидации аварии |  |  |  |
| 3.1. | Организовать сбор и обобщение информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - об усилении состава сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварии; - о проверке готовности к работе автономных источников электроснабжения - о состоянии котельных, тепловых пунктов, тепловых | Через каждые 2 часа в течение всего периода ликвидации аварии «Ч» + 2 часа Последующие сутки | Дежурный ЕДДС, ДДС котельных |

|  | сетей, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. При завершении работ по ликвидации аварии |  |  |  |
| 4.1. | Оповестить УК, ТСЖ, ЖСК о завершении работ по ликвидации аварии | Немедленно | Дежурный ЕДДС, ДДС котельных |
| 4.2. | Проконтролировать подачу теплоносителя потребителям |  | Дежурный ЕДДС, ДДС котельных |
| 4.3. | Доложить о ликвидации аварии, приведению привлекаемых сил и средств в исходное состояние дежурному ЕДДС администрации Чегемского муниципального района, Руководителю оперативного штаба | По завершении работ | Дежурный ЕДДС, ДДС котельных |

3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей.

В режиме повседневной деятельности на котельных поселения осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторами котельных. В организации МУП «Чегемские тепловые сети», осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения, обеспечена готовность нештатных формирований для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, с которыми на регулярной основе проводятся противоаварийные тренировки и курсовое обучение:

-	для ликвидации ЧС на котельных и ликвидации аварийных ситуаций инженерных систем- аварийно-техническая команда (далее - АТК) в количестве 10 человек;

-	для ликвидации ЧС на тепловых сетях- подвижная ремонтно-восстановительная группа (далее - ПРВГ) в количестве 10 человек.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 30 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются- на межмуниципальном уровне — ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС, АДС организаций, расположенных на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях ЧС.

-	на муниципальном уровне — ответственный специалист Администрации сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

-	на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (котельных).

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются

ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно- восстановительных работ в нормативные

сроки.

Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице

| № п/п | Наименование служб | Телефоны срочного вызова |
| --- | --- | --- |
| 1 | Единая служба спасения | 01, с сотового 101 |
| 2 | Дежурная часть ОМВД России по КБР в Чегемском районе | 02, с сотового 102 |
| 3 | Скорая медицинская помощь | 03, с сотового 103 |
| 4 | Газовая служба | 04, с сотового 104 |
| 5 | МУП «Чегемские тепловые сети» | 8(866) 30- 4-18-86 |
| 6 | Отдел ГО ЧС Чегемского муниципального района | 8(866) 30- 4-10-42 |
| 7 | ООО «Чегемские РЭС» | 8(866) 30- 4-14-33 |

Население сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Общее количество населенных пунктов - 1

Поселковая администрация -1

Всего на территории села проживает - 13 853 человек.

Экономическая характеристика сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики Промышленность

Крупных и средних мощностей промышленных предприятий на территории сельского поселения не имеется. Основное направление - развитие малого бизнеса. Развитием малого бизнеса заняты 4 предприятия, в основном они специализируются на выпуске стенового блока из местного сырья.

Также имеется предприятие по розливу минеральной и сладкой воды

На территории сельского поселения развивают свой бизнес 51 юридическое лицо, 347 индивидуальных предпринимателя и 15 малых предприятий. Количество занятых на малых предприятиях составляет 445 человек.

На территории сельского поселения функционируют следующие учреждения социальной сферы:

-	точки по реализации товаров повседневного спроса-83;

-	ВА с. п. Шалушка ГБУЗ ЦРБ им. Хацукова А.А. - 1;

-	ФАП - 1;

-	Отделение почтовой связи- 2;

-Библиотеки-3;

-СДК-1;

-	Общеобразовательные школы- 2;

-	МКУ ДО детские сады - 4;

-УСЗ-1.

-	Зал спортивных единоборств-1.

Карта (схема) границ сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики приведена на рисунке 1.

Раздел 4. Основные климатические характеристики сельского поселения

Шалушка Чегемского муниципального района

| №п/п | Климатические характеристики | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) | ОС | -18 |
| 2 | Средняя температура отопительного периода | ОС | -3,1 |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | Сутки | 200 |

Раздел 5. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

-	понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

-	возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

-	возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

-	нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

-	нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

-	повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

6.	Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах заведующий хозяйственной частью информирует администрацию муниципального образования не позднее 20 мин. с момента происшествия ЧС.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации сельского поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Чегемского муниципального района.

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также администрации сельского поселения Шалушка.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийнодиспетчерские службы (далее- ДДС, АДС) организаций об аварии на коммунально- технических системах жизнеобеспечения населения: - время и дата происшествия; - место происшествия (адрес); - тип и диаметр трубопровода; - определение объёма последствий аварийной ситуации (количество населённых пунктов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - доведение информации до дежурного ЕДДС Администрации Чегемского муниципального района, отдела ГО и ЧС Чегемского муниципального района; -определение состава сил и средств, задействованных на ликвидации аварии; | немедленно | Дежурно диспетчерские службы: электроснабжающая организация ООО «Чегемские РЭС»; теплоснабжающая организация МУП «Чегемские тепловые сети»; Водоснабжающая организация МУП «Чегемрайводоканал»; Администрация с. п. Шалушка |

|  | - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; | * |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усиление ДДС, АДС (при необходимости | Ч + 01 ч. 30 мин. | Дежурно диспетчерские службы: электроснабжающая организация ООО «Чегемские РЭС»; теплоснабжающая организация МУП «Чегемские тепловые сети»; Водоснабжающая организация МУП «Чегемрайводо канал»; Администрация с. п. Шалушка |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности. отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; -подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; - обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч + (0 ч. 30 мин. - 01 ч. 00 мин.) | Дежурно диспетчерские службы: электроснабжающая организация ООО «Чегемские РЭС»; теплоснабжающая организация МУП «Чегемские тепловые сети»; Водоснабжающая организация МУП «Чегемрай водоканал»; Администрация с. п. Шалушка |
| 4 | Руководителю оперативного штаба по ликвидации аварии организовать оповещение членов оперативного штаба (место сбора - Администрация сельского поселения Шалушка). Результаты | Немедлено В рабочее время 4+ 0 ч. 20 мин в нерабочее | Дежурный ЕДДС |

|  | оповещения доложить Руководителю оперативного штаба (заместителю) | время Ч +1 час 30 мин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций Администрацию Новоселовского сельского поселения | Ч + 2 ч. 00 мин. | ДДС администрации с. п, Шалушка |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ сельского поселения Шалушка и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения Шалушка «О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ сельского поселения Шалушка при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. | Ч + (1 ч. 30 мин- 2 ч. 30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения Шалушка Оперативный штаб КЧС и ОПБ сельского поселения Шалушка. |
| 7 | Организация работы оперативного штаба администрации с. п. Шалушка | Ч + 1 ч. 30 мин | Глава администрации с. п. Шалушка |
| 8 | Выезд оперативной группы администрации с. п. Шалушка на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации (по решению Главы с. п. Шалушка). | 4+ 2 ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ с. п. Шалушка |
| 9 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+З ч. 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ с, п. Шалушка |
| 10 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости). | 4+ 2 ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ с. п. Шалушка |
| 11 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации; о состоянии безопасности объектов | Через каждые 1 час (в течение первых суток) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ с. п. Шалушка |

|  | жизнеобеспечения поселения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива; доведение информации до ОДС ЕДДС. | 2 часа (в послед, сутки). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | 4+1 ч 00 мин | ОМВД России по КБР в Чегемском районе |
| 13 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению председателя комиссии ЧС администрации с. п. Шалушка | Дежурно диспетчерские службы Администрация с. п. Шалушка |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |

Организация взаимодействия привлекаемых сил и средств осуществляется:

-	в повседневной деятельности:

а)	совместным участием в разработке Планов действий;

б)	проведением совместных тренировок (учений);

в)	обучением органов управления, руководителей и должностных лиц аварийно- спасательных (аварийных, аварийно-восстановительных, ремонтных и др.) штатных и нештатных подразделений, сервисных, пожарно-спасательных и других организаций к локализации и ликвидации последствий аварий;

г)	обменом опытом, участием в сборах, конференциях, семинарах, совещаниях по проблемам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их экологических последствий;

д)	уточнением Плана действий.

-	при угрозе возникновения аварии:

а)	уточнением принятых решений;

б)	уточнением Плана действий;

в)	организацией взаимного информирования об обстановке на опасных производственных объектах, на которых возникла угроза возникновения аварии;

г)	уточнением привлекаемых и выделяемых сил и средств;

д)	уточнением вопросов обеспечения мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий.

-	при возникновении аварии:

а)	оповещением и информированием об аварии, её экологических последствиях (тип, дата, время, объект, причина, выявленные последствия, степень опасности для персонала объекта и населения, а также окружающей природной среды, задействованные и привлеченные силы и средства, другая информация);

б)	реализацией Плана действий;

в)	принятием совместного решения по использованию сил и средств аварийно- спасательных (аварийных, аварийно-восстановительных, ремонтных и др.) штатных и нештатных подразделений, аварийно-спасательных, сервисных, пожарно-спасательных и других задействованных организаций;

г)	приведением в готовность к действию сил и средств аварийно-спасательных (аварийных, аварийно-восстановительных, ремонтных и др.) штатных и нештатных подразделений, аварийно-спасательных, сервисных, пожарно-спасательных и других  задействованных организаций;

д)	взаимным информированием и представлением докладов об оперативной обстановке и проделанной работе по локализации и ликвидации последствий аварии (в соответствующие КЧС и ОПБ, руководителям и должностным лицам).

При угрозе возникновения аварии, возникновении аварии или локализации и ликвидации последствий аварий взаимодействие между силами и средствами, привлеченными к локализации и ликвидации последствий аварий, осуществляет Ответственный руководитель, а также (при пожаре) - руководитель пожарных формирований, прибывший первым. Координация деятельности служб и постановка задач на проведение работ, связанных с ликвидацией пожара, возлагается до прибытия пожарных подразделений на администрацию объекта. После прибытия пожарных подразделений координация их деятельности возлагается на РТП и оперативный штаб пожаротушения.

Взаимодействующие органы управления, решая совместные задачи, должны:

-	контролировать обстановку в зоне аварии и постоянно уточнять данные о ней;

-	обеспечивать выполнение совместно проводимых мероприятий;

-	поддерживать между собой непрерывную связь и осуществлять взаимную информацию;

-	согласовывать вопросы управления, разведки и всех видов обеспечения. При необходимости, взаимодействующие органы управления могут высылать друг к другу оперативные группы (представителей) и обмениваться необходимыми документами по управлению действиями привлекаемых сил.