| Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Шэджэм районным и Щхьэлыкъуэ къуажэм и администрацэ |  | Къабарты-Малкъар Республиканы Чегем районуну Шалушка элини администрациясы |
| --- | --- | --- |

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    с.п. Ш А Л У Ш К А

Чегемского муниципального района КБР

Адрес: КБР,с.п.Шалушка,ул.Ленина 60 «а»                  тел. 7-31-75, 7-34-36                 аdm_shalushka@mail.ru

15.05.2024г.

ПОСТАНОВЛЕНЭ №

БЕГИМ №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110

«Об актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики на 2023– 2025 годы»

В соответствии  с   Федеральными  законами от  06.10.2003 года № 131 -ФЗ « Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления в  Российской  Федерации», от  27.07.2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабжении», постановлением  Правительства Российской  Федерации  от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях  к схемам теплоснабжения, порядку их разработки  и утверждения», руководствуясь Уставом сельского  поселения  Шалушка  Чегемского  муниципального  района  Кабардино-Балкарской  Республики, администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района

постановляет:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2023– 2025 годы.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Шалушка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Шалушка Тлупова Алика Анурбиевича.

Глава администрации

с.п.Шалушка                                                                                             А.А. Керефов

Приложение 1

Утвержден

постановлением главы администрации

сельского поселения Шалушка

Чегемского муниципального района

от 15.05. 2024 г.

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2023 – 2025 годы

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

Введение

Схема теплоснабжения  сельского поселения  Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской  Республики разрабатывается с  целью  обеспечения  надежного и качественного  теплоснабжения  потребителей  при  минимально  возможном негативном  воздействий  на окружающую  среду  с  учетом  прогноза  градостроительного  развития  сельского поселения  до 2025 года.

Схема теплоснабжения должна определять дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития системы теплоснабжения сельского поселения. Схема теплоснабжения разработана с соблюдением следующих принципов:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения               потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и                потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу                тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий               осуществления предпринимательской деятельности в сфере               теплоснабжения;

е) согласование схем теплоснабжения с иными программами               развития сетей инженерно-технического обеспечения.

За отчетный период в разрабатываемой Схеме теплоснабжения принято существующее состояние на 08.06.2023 года.

Схема теплоснабжения разработана на основании материалов предоставленных МУП «Чегемтеплосервис».

Схема теплоснабжения состоит из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 4-17 «Требований к схемам теплоснабжения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 и обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения, разрабатываемых в соответствии с пунктами 18-49 вышеуказанного документа.

Краткая характеристика населенного пункта

Сельское поселение Шалушка расположено в 2 км севернее столицы Кабардино-Балкарской Республики г. Нальчика.

Климат континентальный, характеризуется жарким со средней июльской температурой + 28-32 градуса (зафиксированный максимум + 41 градус) и умеренно - холодной зимой со средней январской температурой – 5 градусов (зафиксированный минимум – 33 градуса).

Основные климатические параметры приняты по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология:

- Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления -18 С;

- Расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции с 9 С;

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 33 С;

- Среднесуточная температура наиболее холодного месяца - 8 С;

- Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 87%;

- Средняя температура отопительного периода – 2 С

- Продолжительность отопительного периода – 168 суток.

Функциональная структура теплоснабжения в сельском поселении Шалушка

Централизованное теплоснабжение всех потребителей ЖКХ сельского поселения осуществляется от муниципальных котельных, эксплуатируемых МУП «Чегемтеплосервис».

Сбор и начисление платежей за предоставленные услуги теплоснабжения потребителям ЖКХ сельского поселения осуществляется   на основании прямых договоров между теплоснабжающей организацией и потребителем.

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Шалушка на 2023 - 2025 годы с целью выполнения требования п.22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации   №154 от 22.02.2012 года внесены соответствующие корректировки:

Таблца1

| Данные подлежащие актуализации | Комментарии |
| --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, который распределяются нагрузки | Данные не требуют актуализации |
| б) изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки | Данные не требуют актуализации |
| в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства. | Требуется изменение схемы теплоснабжения в связи с подключением к котельной по ул. им. Юанова А.Г. д.1 «а» (МКОУ СОШ№1), Универсального спортивного зала. |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне – летний период функционирования систем теплоснабжения | Данные не требуют актуализации Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации в связи с технической возможности и структурой систем теплоснабжения |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой энергии в отопительный период, в том числе за счет ввода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации | Данные не требуют актуализации Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации в связи с технической возможности и структурой систем теплоснабжения |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | Данные не требуют актуализации Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации в связи с технической возможности и структурой систем теплоснабжения |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации | В результате актуализации схемы теплоснабжения учтен ввод в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2018 году в с.п. Шалушка ул. им. Юанова А.Г. д.1 «а» (МКОУ СОШ №1); реконструкции источника тепловой энергии в 2020 году в с.п. Шалушка, ул. Ленина д.60 («Детский сад») |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | В результате актуализации схемы теплоснабжения учтен ввод в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2018 году в с.п. Шалушка ул. им. Юанова А.Г. д.1 «а» (МКОУ СОШ №1); реконструкции источника тепловой энергии в 2020 году в с.п. Шалушка, ул. Ленина д.60 («Детский сад») |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива. | Топливные балансы скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате актуализации схемы теплоснабжения учтен ввод в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2018 году в с.п. Шалушка ул. им. Юанова А.Г. д.1 «а» (МКОУ СОШ №1); реконструкции источника тепловой энергии в 2020 году в с.п. Шалушка, ул. Ленина д.60 (Детский сад) |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия | Данные не требуют актуализации |

- Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения.

  - Изменения, внесенные в часть 2 существующего Положения в сфере производства.

п.2.1, п.2.2.

Пункты скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2018 году в сельском поселении Шалушка, пер. бр. Тлуповых д.7 и реконструкции источника тепловой энергии в сельском поселении Шалушка, ул. Ленина д. 60, реконструкции тепловых сетей в 2015 году в сельском поселении Шалушка, ул. Кирзавод д. б/н

2.1. Существующие источники теплоснабжения

В сельском поселении Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики располагаются 4 котельные, входящие в зону обслуживания теплоснабжающей организации МУП «Чегемтеплосервис»

Пер. им.Нибежева Х.Г., д. 8 (котельная МКОУ СОШ №2)

- Котельная представляет собой одноэтажное здание установленное на монолитный ж/б фундамент

- Основным видом топлива котельной является природный газ.

Удаление продуктов сгорания производится через дымовую трубу за счет тягодутового оборудования;

- В котельной установлены 2 котла марки МР-620;

- Установленная мощность – 1,066 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность – 1,066 Гкал. /ч;

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 С.П.;

- Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.

- Учет числа часов использования котельного оборудования (по агрегатно) не ведется. Загрузка теплогенерирующего оборудования в течении отопительного периода производилась исходя из необходимости покрытия присоединённой тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком в конкретный период времени и учетом единичной мощности оборудования.

- существующий баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников централизованного теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельной, присоединенная нагрузка и тепловой баланс по состоянию на 2024 год приведена в таблице 2.

| Наименование показателя | Величина Г кал/час |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 1,066 |
| Располагаемая мощность | 1,066 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | 1,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал/час. | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях Гкал/час | 0,35 |
| Резерв (+), Дефицит (-) по установленной мощности Гкал. /час | 0,2 |
| Процент загрузки котельной (по установленной мощности) | 95% |

- По данным   журнала учета отключений, остановки котельных с перебоем подачи потребителям тепловой энергии, инцидентов, при которых произошло частичное или полное прекращение подачи тепловой энергии потребителям за последние три года не зафиксировано.

- зона действия котельной охватывает здание МКОУ СОШ №2 им. Кешокова А.П. и ДО МКОУ СОШ №2 им. Кешокова А.П.. Количество детей и персонала зданий насчитывает 515 человек.

- расширение существующей зоны действия теплоисточника невозможно

Котельная по ул. Ленина д.60 («Детский сад»)

- Котельная представляет собой одноэтажное здание установленное на монолитный ж/б фундамент

- Основным видом топлива котельной является природный газ.

Удаление продуктов сгорания производится через дымовую трубу за счет тягодутового оборудования;

- В котельной установлены 2 котла марки Р- 190;

- Установленная мощность – 0, 84 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность – 0,84 Гкал. /ч;

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 С.П.;

- Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.

- Учет числа часов использования котельного оборудования (по агрегатно) не ведется. Загрузка теплогенерирующего оборудования в течении отопительного периода производилась исходя из необходимости покрытия присоединённой тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком в конкретный период времени и учетом единичной мощности оборудования.

- существующий баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников централизованного теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельной, присоединенная нагрузка и тепловой баланс по состоянию на 2023 год приведена в таблице 2.

| Наименование показателя | Величина Г кал/час |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 0,84 |
| Располагаемая мощность | 0,84 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | 1,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал/час. | 0,08 |
| Потери в тепловых сетях Гкал/час | 0,63 |
| Резерв (+), Дефицит (-) по установленной мощности Гкал. /час | 0 |
| Процент загрузки котельной (по установленной мощности) | 97% |

- По данным   журнала учета отключений, остановки котельных с перебоем подачи потребителям тепловой энергии, инцидентов, при которых произошло частичное или полное прекращение подачи тепловой энергии потребителям за последние три года не зафиксировано.

- зона действия котельной охватывает здание 60-и квартирного жилого дома, здание администрации сельского поселения Шалушка, здание СДК и здание детского сада №1.

- расширение существующей зоны действия теплоисточника невозможно

Котельная по ул. им. Юанова А.Г. д. 1 «а» (МКОУ СОШ №1)

- Котельная представляет собой одноэтажное здание установленное на монолитный ж/б фундамент

- Основным видом топлива котельной является природный газ.

Удаление продуктов сгорания производится через дымовую трубу за счет тягодутового оборудования;

- В котельной установлены 2 котла марки ТВГ- 1;

- Установленная мощность – 2,0 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность – 2,0 Гкал. /ч;

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 С.П.;

- Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.

- Учет числа часов использования котельного оборудования (по агрегатно) не ведется. Загрузка теплогенерирующего оборудования в течении отопительного периода производилась исходя из необходимости покрытия присоединённой тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком в конкретный период времени и учетом единичной мощности оборудования.

- существующий баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников централизованного теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельной, присоединенная нагрузка и тепловой баланс по состоянию на 2024 год приведена в таблице 2.

| Наименование показателя | Величина Г кал/час |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 2,0 |
| Располагаемая мощность | 2,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | 1,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал/час. | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях Гкал/час | 0,6 |
| Резерв (+), Дефицит (-) по установленной мощности Гкал. /час | 0 |
| Процент загрузки котельной (по установленной мощности) | 95% |

- По данным   журнала учета отключений, остановки котельных с перебоем подачи потребителям тепловой энергии, инцидентов, при которых произошло частичное или полное прекращение подачи тепловой энергии потребителям за последние три года не зафиксировано.

- зона действия  котельной  охватывает  здание МКОУ  СОШ №1, здание ВА сельского поселения Шалушка ГБУЗ « ЦРБ им. Хацукова А.А.», здание УСЗ сельского поселения Шалушка, здание отделения  «Почта России» и отделения МФЦ Чегемского муниципального района.

- расширение существующей зоны действия теплоисточника невозможно.

Котельная «Кирзавод»

- Котельная представляет собой одноэтажную конструкцию установленное на монолитный ж/б фундамент

- Основным видом топлива котельной является природный газ.

Удаление продуктов сгорания производится через дымовую трубу за счет тягодутового оборудования;

- В котельной установлены 2 котла марки «Вулкан - 200»;

- Установленная мощность – 0,324 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность – 0,324 Гкал. /ч;

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 С.П.;

- Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.

- Учет числа часов использования котельного оборудования (поагрегатно) не ведется. Загрузка теплогенерирующего оборудования в течении отопительного периода производилась исходя из необходимости покрытия присоединённой тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком в конкретный период времени и учетом единичной мощности оборудования.

- существующий баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников централизованного теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельной, присоединенная нагрузка и тепловой баланс по состоянию на 2024 год приведена в таблице 2.

| Наименование показателя | Величина Г кал/час |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 0,324 |
| Располагаемая мощность | 0,324 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | 0,8 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал/час. | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях Гкал/час | 0,6 |
| Резерв (+), Дефицит (-) по установленной мощности Гкал./час | 0 |
| Процент загрузки котельной (по установленной мощности) | 95% |

- По данным   журнала учета отключений, остановки котельных с перебоем подачи потребителям тепловой энергии, инцидентов, при которых произошло частичное или полное прекращение подачи тепловой энергии потребителям за последние три года не зафиксировано.

зона действия  котельной  охватывает  здание 24-х квартирного  жилого дома по адресу: ул. Кирзавод д№10, здание 24- квартирного жилого дома по ул. Кирзавод д.№14 , здание 4-х квартирного жилого дома по адресу: ул. Кирзавод д.№12  и  здание отделения  «Почта России».

- расширение существующей зоны действия теплоисточника невозможно.

2.2. Существующие тепловые сети.

Котельная по пер. им.Нибежева Х.Г., д.8 (МКОУ СОШ №2)

Система теплоснабжения – закрытая, ГВС – отсутствует.

Диаметр существующих трубопроводов от40 мм. - до 108 мм.

Способ прокладки тепловых сетей - подземная.

Год ввода в эксплуатацию – 1978 год.

Способ присоединения потребителей к тепловой сети – все потребители в системах централизованного теплоснабжения подключены по зависимой схеме через домовые узлы вводов, где установлена запорная арматура.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются кирпичные или бетонные. Перекрытие – бетонные плиты.

К тепловым сетям, расположенным по адресу: пер. им.Нибежева Х.Г., д.8 (МКОУ СОШ№2) – подключены МКОУ СОШ №2 и ДО  МКОУ СОШ №2.

Котельная по ул. Ленина д.60 («Детский сад»)

Система теплоснабжения - закрытая, ГВС- отсутствует.

Диаметр существующих трубопроводов 50 мм.

Способ прокладки тепловых сетей -подземная.

Год ввода в эксплуатацию -1975 год.

Способ присоединения потребителей к тепловой сети – все потребители в системах централизованного теплоснабжения подключены по зависимой схеме через домовые узлы вводов, где установлена запорная арматура.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются кирпичные или бетонные. Перекрытие – бетонные плиты.

К тепловым сетям, расположенным по адресу: ул. Ленина д.60 («Детский сад» подключены 60-и квартирный жилой дом, детский сад №1, Сельский дом культуры, здание администрации сельского поселения Шалушка.

Котельная по ул. им. Юанова А.Г. д.1 «а»    (МКОУ  СОШ №1)

Система теплоснабжения - закрытая, ГВС- отсутствует.

Диаметр существующих трубопроводов 50 мм. - 159 мм.

Способ прокладки тепловых сетей -подземная.

Год ввода в эксплуатацию -1980 год.

Способ присоединения потребителей к тепловой сети – все потребители в системах централизованного теплоснабжения подключены по зависимой схеме через домовые узлы вводов, где установлена запорная арматура.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются кирпичные или бетонные. Перекрытие – бетонные плиты.

К тепловым сетям, расположенным по адресу: пер. бр. Тлуповых д.7 (МКОУ СОШ №1) подключены- Здание МКОУ СОШ №1, Сельская врачебная амбулатория, Универсальный спортивный зал, здание отделения связи «Почта России».

Котельная «Кирзавод»

Система теплоснабжения - закрытая, ГВС- отсутствует.

Диаметр существующих трубопроводов 57 мм.

Способ прокладки тепловых сетей -подземная.

Год ввода в эксплуатацию -2010 год.

Способ присоединения потребителей к тепловой сети – все потребители в системах централизованного теплоснабжения подключены по зависимой схеме через домовые узлы вводов, где установлена запорная арматура.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются кирпичные или бетонные. Перекрытие – бетонные плиты.

К тепловым сетям, расположенным по адресу: Кирзавод д.б/н подключены 3 жилых дома, отделение связи «Почта России».

Располагаемая мощность котельных сельского поселения Шалушка составляет 4,91 Гкал. /ч. Потери в тепловых сетях в % составляют 6,30%, потери в сетях Гкал/ч- 0,082.

Основным видом топлива для котельных сельского поселения Шалушка, является природный газ (СН4), резервный - мазут. Данные по годовому (фактическому) потреблению природного газа за 2022- 2023 года отсутствуют. Перекрытие – бетонные плиты.

Границами эксплуатационной ответственности для жилых домов является - стена дома;

Для прочих потребителей – в соответствии с договором.

Наличие приборов учета тепловой энергии у потребителя

Приборы учета тепловой энергии установлены:

- МКОУ СОШ № 1;

- МКОУ СОШ №2;

- ВА сельского поселения Шалушка ГБУЗ «ЦРБ им. Хацукова А.А.»

Анализ

существующих планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Планируется установка приборов учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителем в здании администрации сельского поселения Шалушка.

Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления

Защищающих устройств от превышения давления в тепловых сетях проектом не предусмотрено.

Статистика отказов и инцидентов на тепловых сетях за последние пять лет. Статистика аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей и усредненного времени, затраченного на восстановление работоспособности систем теплоснабжения.

По предоставленным МУП «Чегемтеплосервис» данным, в течение отопительных сезонов 2018-2023 годов инцидентов и аварийных случаев на теплоисточниках и тепловых сетях с. п. Шалушка   зафиксировано 1-2 случая в год.

Физическое состояние тепловых сетей по данным последней диагностики

По представленным МУП «Чегемтеплосервис» данным в настоящее время диагностика физического состояния металла тепловых сетей не проводилась.

Планово- предупредительные ремонтные работы на тепловых сетях.

Планово- предупредительные ремонтные работы на тепловых сетях проводились по результатам гидравлических испытании по окончании отопительных сезонов.

Тепловые потери при транспортировке теплоносителя

Фактические тепловые потери при транспортировке теплоносителя (по предоставленным данным МУП «Чегемтеплосервис») превышают среднестатистические значения для сопоставимых систем централизованного теплоснабжения в Европейской части Российской Федерации в 1- 1,2 раза.

Случаи применения отопления жилых помещений с использованием         индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальное теплоснабжение существует в домах частного сектора. Кроме этого, жилой фонд, в основном, использует для горячего водоснабжения газовое оборудование (проточные газовые водонагреватели).

В домах с индивидуальным отоплением, жители оплачивают только стоимость потребленного природного газа.

Безопасность индивидуального отопления и горячего водоснабжения обеспечена установкой современных газовых оборудований, имеющих автоматические системы защиты, а также, периодическими обслуживаниями газового оборудования специализированными организациями.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для                                             населения на отопление.

Существующий норматив потребления тепловой энергии на отопление (для населения) в рассматриваемый период времени на 08.06.2023 г составлял:

1-4 этажи до 1999 г. постройки = 0,023 Гкал. /ч

5-9 этажи до 1999 г. постройки= 0,019 Гкал. /ч.

Сравнительный анализ тепловых нагрузок по заключенным договорам                    и величинам фактического потребления

Провести сравнительный анализ тепловых нагрузок по заключенным договорам и величинам фактического потребления не представляется возможным из-за отсутствия статистических данных о фактическом теплопотреблении в самый холодный месяц отопительного периода за последние 5 лет.

- Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

1.1. Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения.

Таблица 1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

| Вид аварий | Возможная причина возникновения аварий | Масштаб аварий и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | - прекращение подачи электроэнергии, - при повреждении газопроводов или газовой арматуры, - разрыв экранных и конвективных труб, - отказ от действия всех питательных устройств, - выход из строя всех водоуказательных приборов, - отказ от действия предохранительных клапанов, - повреждение паропровода, - выход из строя манометра и невозможность его замены, - упуск воды из водоуказательного стекла, - взрыв в топочной камере или газоходе, - замечены в работе котла непонятные явления (шум, удары, стук), - горение у носа или сажи в газоходах), - трещина в обмуровке, угрожающей обвалом, - давление в котле поднимается выше нормального и продолжает расти, - перепитака котла водой, если уровень воды поднялся выше верхней кромки водоуказательного стекла, - непосредственная угроза котлу от пожара в помещении, - прорыв на магистральной сети до потребителя. | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | Муниципальный, локальный |
| Кратко временное нарушение теплоснабжения объектов ЖКХ, социальной сферы. | Прорыв на тепловых сетях | Частичное прекращение циркуляции воды в системе отопления потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах | Локальный |

1.2. Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем.

Таблица № 2 «Оперативный план действий»

| № п/п | Порядок действий | Место | Срок исполнения | Ответствен. исполнитель | Ответствен. Руководи тель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доклад Гл. инженеру МУП «Чегемтеплосервис» О прекращении подачи теплоносителя населению в связи с остановкой котельной. Доклад руководству районных служб | котельная | 2 мин. | Главный инженер, оператор котельной | Руководитель МУП «Чегемтеплосервис» |  |
|  | Вызов ремонтной группы, мастера службы. КИПи А | котельная | 3 мин. | Гл. инженер |  |  |
| 2 | При аварийной остановке котла необходимо- прекратить подачу воды и воздуха, резко ослабить тягу, открыть продувочную свечу (закрыть краны на горелках и задвижки на газопроводах). - после прекращения горения в топке открыть на некоторое время дымовую заслонку; - отключить котел от главного паропровода; - выпускать пар через приподнятые предохранительные клапаны, кроме случаев перепитки котла или прекращения действий всех питательных приборов. - следить за уровнем воды в котле; - сделать запись в сменном журнале о причинах и времени остановки котла, поставить в известность Гл. инженера МУП «Чегемтеплосервис» об аварийной остановке котла. В случае остановки котла после пуска воды, подпитка котла водой категорический запрещается. | котельная | 5-10 мин. | Старший оператор котельной |  |  |
| 3 | При понижении уровня воды в котле ниже нижнего указателя и нормальном давлении в котле и питательной линии необходимо: -продуть водоуказательные стекла и убедиться в правильности их показаний; - проверить исправность работы питательного насоса и в случае его неисправности включит резервный подпиточный насос; - закрыть вентиль непрерывной продувки и проверить плотность всех продувочных вентилей котла; | Котельная | 5-10 мин. | Старший оператор котельной |  |  |
| 4 | При повышении уровня воды в котле выше верхнего указателя и нормальном давлении в котле и подпиточной линии продуть водоуказательные стекла и убедиться в правильности их показаний; - выявить причину повышения уровня воды и устранить её. Если уровень воды, несмотря на принятые меры, продолжает подниматься, то необходимо: -прекратить подпитку - осторожно открыть продувочные вентили нижнего барабана, следить за уровнем воды и после его снижения закрыть продувочные вентили; - открыть дренаж пароперегревателя и главного паропровода. Если уровень воды ушел за верхнюю кромку водоуказательного стекла, то следует: - прекратить подачу топлива (газа), остановить вентиляторы и дымосос (перекрыть шибер за котлом), продуть котел, следить за появлением уровня воды в стекле. При появлении уровня в стекле прекратить продувку, включить подачу топлива(газа), дымосос и вентилятор; выяснить причину перепитки котла и записать в журнал | Котельная | 5-10 мин. | Старший оператор котельной |  |  |
| 5 | При вскипании (вспенивании) воды в котле, что обнаруживается резкими колебаниями уровня или подъемом уровня воды выше верхней кромки водоуказательного стекла с одновременным резким снижением температуры перегретого пара, необходимо: - прекратить подачу топлива (газа), остановить вентилятор и дымосос (перекрыть шибер за котлом); - открыть продувку котла и дренаж пароперегревателя паропровода; - прекратить ввод фосфатов и других химических реагентов, если он в это время производился; - отобрать пробы котловой воды и действовать пол указанию старшего по смене. Вскипание воды может происходить: - при резком увеличении расхода пара и снижения давления в котле; - повышении солесодержания или щелочности котловой воды; - подаче в котел химических реагентов в большом количестве; - вскипание может сопровождаться «бросками» воды и пены в паропровод и пароперегреватель парением арматуры, гидравлическими ударами и пробиванием прокладок во фланцах. | Котельная | 5-10 мин. | Старший оператор котельной |  |  |
| 6 | При разрыве конвективных или экранных труб может быть обнаружен по следующим явлениям: - шум вытекающей пароводяной смеси в топке и газоходах; - выброс пламени или газов через топочные отверстия (дверца); - снижения уровня в водоуказательном стекле; - падение давления в котле. При разрыве конвективной или экранной трубы сопровождаемом понижением уровня воды в водоуказательном стекле; - прекратить подачу топлива (газа) , остановить вентиляторы; - если уровень в водоуказательных стеклах остается видимым, то включить резервный питательный насос, включить автомат питания и перейти на ручное регулирование; - если уровень воды уйдет за нижнюю кромку водоуказательного стекла питание прекратить; - закрыть парозапорные вентили на котле и главном паропроводе и открыть дренажный вентиль главного паропровода.; - дымосос остановить после того, как основное количество пара выйдет из котла. При повреждении труб пароперегревателя наблюдается: - шум выходящего из трубы пара в области газохода пароперегревателя; - выбивание через неплотности в обмуровке газов и пара. | Котельная | 10-мин. | Старший оператор котельной |  |  |
| 7 | При повреждении труб пароперегревателя остановить котел для ремонта. При повреждении обмуровки; - выпадают кирпичи; - нагреваются обшивка и каркас котла или топки; - увеличивается присос воздуха из-за не плотностей в обмуровке. | Котельная | 15мин. | Старший оператор котельной |  |  |
| 8 | Если повреждения обмуровки вызывает нагрев средней балки опорной рамы у котлов, то котлы следует остановить. | Котельная | 10 мин. | Старший оператор котельной |  |  |
| 9 | При остановке котла из-за загорания сажи или у носа топлива в экономайзере, пароперегревателей или газоходах немедленно прекратить подачу топлива (газа) и воздуха в топку, прекратить тягу, остановить дымососы и вентиляторы и полностью перекрыть воздушные и газовые колонки. Если возможно заполнить газоход паром и после прекращения горения провентилировать топку. | Котельная | 10 мин. | Старший оператор котельной |  |  |
| 10 | В случае возникновения в котельной пожара, персонал должен немедленно вызвать пожарную охрану и принять меры к тушению пожара, не прекращая наблюдение за котлом. Если пожар угрожает котлам и невозможно потушить его быстро, необходимо остановить котлы в аварийном порядке, усиленно питая их водой и выпуская пар в атмосферу (вне помещения) | Котельная | 10 мин. | Старший оператор котельной |  |  |

НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Система теплоснабжения сельского поселения Шалушка была запроектирована и построена в соответствии с действующими на период проектирования нормативно- техническими документами.

В соответствии с требованиями НТД   все котельные на территории сельского поселения запроектированы и построены как теплоисточник второй категории по обеспечению надежности отпуска тепловой энергии потребителям, т.е. они гарантируют бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям. Тепловые сети согласно СНиП П-Г-1062 введенным в действие после 01.01.1964 г. проектировались как правило без резервных связей. Существующие системы теплоснабжения по надежности отвечают действующим на период проектирования и строительства нормам.

В связи с тем, что необходимого объема статистических данных повреждаемости тепловых сетей сельского поселения не имеется, для оценки надежности тепловых сетей приняты среднестатистические данные влияния срока службы на повреждаемость тепловых сетей.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Динамика существующих тарифов теплоснабжающих организации                                                 за последние три года.

Ежегодно с каждым потребителем тепла заключается договор на поставку тепловой энергии. Данные о тарифах 2021-2023г.г. представлены в таблице № 2.

| Потребители | Тариф за тепловую энергию, руб. Гкал. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Население (с НДС) | 1875,85 | 1934,56 | 2051,71 |
| Предприятия и организации, финансируемые из бюджета всех уровней (без НДС) С 2021 г. с НДС | 1875,85 | 1934,56 | 2051,71 |
| Прочие потребители кроме населения (без НДС), С 2021 г. с НДС | 1875,85 | 1934,56 | 2051,71 |

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И      ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАЛУШКА

Перспективное потребление тепловой энергии на нужды                                       теплоснабжения.

Объем ввода новых объектов жилого фонда сельского поселения Шалушка

Начиная с 2021 года на территории сельского поселения идет активная застройка многоквартирными жилыми домами. Предусмотрено также, строительство объектов соц. культ. быта, учреждений образования, спортивные сооружения. Следовательно, увеличение тепловой нагрузки централизованного теплоснабжения в сельском поселении возрастет в разы. Следовательно, имеется необходимость в строительстве новых тепловых мощностей, водопроводных магистралей.

Таким  образом, в  ближайшие, годы в сельском поселении на лицо  перспектива потребления  тепловой  энергии, имеет  смысл  уже  сегодня  рассматривать перспективные балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии и тепловой  нагрузки  и перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных установок и  максимального  потребления  теплоносителя тепло потребляющими  установками потребителей , в том числе и аварийных  режимах необходимо  рассматривать уже  сегодня.

Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии,               тепловых  сетей и   сооружений  на  них.

Сценарий развития системы централизованного теплоснабжения сельского поселения Шалушка заключается в следующем:

1. Вывести из эксплуатации котельные с выработавшими свой              ресурс котлами.

2. Строительство новых блок-модульных котельных, максимально              приближенных к потребителю, полностью автоматизированных с высоким КПД, что обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

3. Поэтапная плановая перекладка с 2023 по 2025г.г. всех изживших свой ресурс тепловых сетей сельского  поселения.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Основным видом топлива на котельных сельского поселения Шалушка      является природный газ. Аварийное топливо не предусмотрено.

ОЦЕНКА

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАЛУШКА

Совершенствование мероприятий по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, по выявлению потенциальных угроз для их работы, по оценке потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз.

Реконструкция систем централизованного  теплоснабжения, строительство  новых  блок-модульных  котельных на  территории сельского поселения  Шалушка  будет запроектировано  и  построено  в  соответствии  с  требованиями действующих  нормативно-правовых и технических документов, где  в полной  мере  будет проработана оценка  надежности и  потребности в  строительстве  новых блок -модульных котельных на  территории сельского поселения.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ                       ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На территории сельского поселения Шалушка на данный момент теплоснабжающей организацией является МУП «Чегемтеплосервис».

Учитывая  темпы  роста  строительства  многоквартирных  домов, роста потребителей  тепловой  энергии  и  необходимости  построения  объектов  образования и  социально-культурных, спортивно оздоровительных  учреждений,   имеет  смысл  в  организации  единой  теплоснабжающей  организации сельского поселения  Шалушка согласно  критериев  установленных Постановлением  правительства Российской  Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об  организации  теплоснабжения в  РФ  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства Российской  Федерации», федерального  закона  № 190 -ФЗ  «О  теплоснабжении»  путем  проведения  конкурсных  процедур  согласно ФЗ - № 94.