| Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм и Шэджэм районным и Щхьэлыкъуэ къуажэм и администрацэ |  | Къабарты-МалкъарРеспубликаны Чегем районунуШалушкаэлини администрациясы |
| --- | --- | --- |

Администрация сельского поселения Шалушка

Чегемского муниципального района КБР

Адрес: КБР, с. п. Шалушка ,ул. Ленина 60 «а»      тел. 73-1-75. 73-4-36                     adm_shalushka@ mail. ru

11.07.2025г.

ПОСТАНОВЛЕНЭ №_____

БЕГИМ  № ____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160

О плане действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

на системах теплоснабжения с. п. Шалушка

Чегемского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

В  соответствии с  Федеральными  законами  от  06.10.2013 г. № 131 -ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  от  27.07.2010 г. № 190 «О  теплоснабжении», Жилищным  кодексом  Российской  Федерации  от  29.12. 2004 г., и пункта 8.3.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 06.05.2011 г. № 354  «О предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов», в  целях  обеспечения  координации, оперативного  взаимодействия и  реагирования  служб  на  территории  с. п. Шалушка  Чегемского  муниципального  района, организаций  всех  форм  собственности  при  возникновений  внештатных  ситуаций (аварий)  на  объектах  энергетики, жилищно-коммунального  комплекса, жилищного  фонда  и  социально  значимых  объектах, администрация  с.  п. Шалушка Чегемского муниципального района постановляет:

- Утвердить План действий по ликвидациям последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с. п. Шалушка Чегемского муниципального района на отопительный период 2025-2026 годов.

- Постановление № 210 от 25.07.2024 г. о Плане действий по ликвидаций последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с. п. Шалушка Чегемского муниципального района КБР считать утратившим силу.

- Назначить заместителя главы администрации с. п. Шалушка Тлупова А.А. ответственным при возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций в системах теплоснабжения в сельском поселений Шалушка.

- Рекомендовать руководителям организаций социально-значимых объектов на территории с. п. Шалушка Чегемского муниципального района при локализации и ликвидации аварийных и внештатных ситуаций в области жилищно-коммунального   комплекса, а также в практической деятельности руководствоваться планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с. п. Шалушка Чегемского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

с. п. Шалушка                                                                                             А.А. Керефов

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского   поселения Шалушка

от 11.07.2025г. № 160

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих

организаций (в том числе с применением электронного модулирования аварийных ситуаций), расположенных на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района

Раздел 1. Общие положения

Настоящий план «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в   с. п. Шалушка (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)» разработан во исполнение требований пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 8.3.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  2025-2026 годов.

План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения  с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации сельского поселения Шалушка ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения сельского поселения  Шалушка.

Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения на территории с. п. Шалушка и должна решать следующие задачи:

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования

объектов системы теплоснабжения;

- мобилизации усилий всех инженерных служб поселения для ликвидации

последствий аварийных ситуаций в системе централизованного

теплоснабжения;

- снижения до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в

системе централизованного теплоснабжения.

- информирования ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с

указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации

последствий.

Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения поселения, включая источники тепловой энергии, тепловые сети, системы теплопотребления.

План действия является руководящим документом порядка действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

План действий должен находиться у Главы администрации сельского поселения, заместителя главы администрации, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отделе Администрации Чегемского муниципального района, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, у руководителя, аварийно- диспетчерской службой теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории   с. п. Шалушка.

Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения муниципального образования проверяется не реже одного раза в год.

Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администраций сельского поселения Шалушка определяется в соответствии с действующим законодательством.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения   сельского поселения Шалушка. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации сельского поселения Шалушка и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации   сельского поселения, организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией сельского поселения Шалушка.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения сельского поселения Шалушка. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: СВА сельская врачебная амбулатория; ФАП; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей.

ко второй категории - потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12С;

к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

ко второй категории - остальные источники тепла.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка отопительного аппарата | Отключение электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления понижение температуры в зданиях, размораживание отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка отопительного аппарата | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления, понижение температуры в зданиях | муниципальный |
| Остановка отопительного аппарата | Длительное прекращение подачи исходной воды | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления, понижение температуры в зданиях, размораживание отопительных батарей | муниципальный |
| Разрушение здания | Климатические факторы (ураган, землетрясение, смерч) | Разрушение здания и оборудования, невозможность запуска отопительного аппарата в работу | муниципальный |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – заведующий хозяйственной частью.

Органами повседневного управления:

на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне – дежурный машинист (оператор) котельной.

Дежурный, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных о технологическом нарушении (аварии), принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийно- диспетчерской службы для обеспечения работ по ликвидации аварии. При необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей, определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих предприятий. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.

Регламент действий дежурного ЕДДС администрации сельского поселения Шалушка при получении информации об аварии на системах

теплоснабжения:

| № п/п |  | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Уточнить информацию у дежурного ДС теплоснабжающей организации: |  |  |  |  |
| 1.1. 1.2. 1.3. |  | - время и дату происшествия - место происшествия (адрес) - тип и диаметр трубопроводной системы - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.); -доведение информации до дежурного ЕДДС администрации Чегемского муниципального района, отдела ГО и ЧС администрации Чегемского муниципального района. -определение состава сил и средств, задействованных на ликвидации аварии | Немедленно | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации - ДДС ТСО) Дежурный ЕДДС, ДДС котельных. |
| Доложить об аварии на системах теплоснабжения сельского поселения Шалушка |  |  |  |  |
| 2.1. 2.2. 2.3. |  | Руководителю оперативного штаба по ликвидации аварии Организовать оповещение членов оперативного штаба (место сбора – администрация сельского поселения) Доложить результаты оповещения Руководителю оперативного штаба (заместителю) | Немедленно В рабочее время «Ч» +20 мин в нерабочее время «Ч» +1 час 30 мин | Дежурный ЕДДС |
| По указанию Руководителя оперативного штаба по ликвидации аварии |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовать сбор и обобщение информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - об усилении состава сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварии; - о проверке готовности к работе автономных источников электроснабжения - о состоянии котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива; | Через каждые 2 часа в течение всего периода ликвидации аварии «Ч» + 2 часа Последующие сутки | Дежурный ЕДДС, ДДС котельных |
| 4. При завершении работ по ликвидации аварии |  |  |  |
| 4.1. | Оповестить УК, ТСЖ, ЖСК о завершении работ по ликвидации аварии | Немедленно | Дежурный ЕДДС, ДДС котельных |
| 4.2. | Проконтролировать подачу теплоносителя потребителям |  | Дежурный ЕДДС, ДДС котельных |
| 4.3. | Доложить о ликвидации аварии, приведению привлекаемых сил и средств в исходное состояние дежурному ЕДДС администрации Чегемского муниципального района, Руководителю оперативного штаба | По завершении работ | Дежурный ЕДДС, ДДС котельных |

Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей.

В режиме повседневной деятельности на котельных поселения осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторами котельных. В организации МУП «Чегем теплосервис», осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения, обеспечена готовность нештатных формирований для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, с которыми на регулярной основе проводятся противоаварийные тренировки и курсовое обучение:

- для ликвидации ЧС на котельных и ликвидации аварийных ситуаций инженерных систем- аварийно-техническая команда (далее - АТК) в количестве 10 человек;

- для ликвидации ЧС на тепловых сетях- подвижная ремонтно-восстановительная группа (далее - ПРВГ) в количестве 10 человек.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 30 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на межмуниципальном уровне — ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС, АДС организаций, расположенных на территории с. п. Шалушка, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях ЧС.

- на муниципальном уровне — ответственный специалист Администрации

с. п. Шалушка;

- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (котельных).

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно- восстановительных работ в нормативные сроки.

Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице

| № п/п | Наименование служб | Телефоны срочного вызова |
| --- | --- | --- |
| 1 | Единая служба спасения | 01, с сотового 101 |
| 2 | Дежурная часть ОМВД России по КБР в Чегемском районе | 02, с сотового 102 |
| 3 | Скорая медицинская помощь | 03, с сотового 103 |
| 4 | Газовая служба | 04, с сотового 104 |
| 5 | МУП «Чегемтеплосервис» | 8(866) 30- 4-18-86 |
| 6 | Отдел ГО ЧС Чегемского муниципального района | 8(866) 30- 4-10-42 |
| 7 | ООО «Чегемские РЭС» | 8(866) 30- 4-14-33 |

Раздел 3. Основные климатические характеристики сельского поселения

Шалушка Чегемского муниципального района

| №п/п | Климатические характеристики | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) | 0С | -18 |
| 2 | Средняя температура отопительного периода | 0С | -3,1 |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | Сутки | 200 |

Раздел 4. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

5. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах заведующий хозяйственной частью информирует администрацию муниципального образования не позднее 20 мин. с момента происшествия ЧС.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации сельского поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Чегемского муниципального района.

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также администрации сельского поселения

Шалушка

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийно- диспетчерские службы (далее- ДДС, АДС) организаций об аварии на коммунально- технических системах жизнеобеспечения населения: - время и дата происшествия; - место происшествия (адрес); - тип и диаметр трубопровода; - определение объёма последствий аварийной ситуации (количество населённых пунктов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - доведение информации до дежурного ЕДДС Администрации Чегемского муниципального района, отдела ГО и ЧС Чегемского муниципального района; -определение состава сил и средств, задействованных на ликвидации аварии; - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; | немедленно | Дежурно-диспетчерские службы: электроснабжающая организация ООО «Чегемские РЭС»; теплоснабжающая организация МУП «Чегем теплосервис»; Администрация с. п. Шалушка |
| 2 | Усиление ДДС, АДС (при необходимости | Ч + 01 ч. 30 мин. | Дежурно-диспетчерские службы: электроснабжающая организация ООО «Чегемские РЭС»; теплоснабжающая организация МУП «Чегем теплосервис»; Администрация с. п. Шалушка |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; -подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; - обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч + (0 ч. 30 мин. - 01 ч. 00 мин.) | Дежурно-диспетчерские службы: электроснабжающая организация ООО «Чегемские РЭС»; теплоснабжающая организация МУП «Чегем теплосервис»; Администрация с. п. Шалушка |
| 4 | Руководителю оперативного штаба по ликвидации аварии организовать оповещение членов оперативного штаба (место сбора - Администрация сельского поселения Шалушка). Результаты оповещения доложить Руководителю оперативного штаба (заместителю) | Немедлено В рабочее время Ч+ 0 ч. 20 мин в нерабочее время Ч +1 час 30 мин | Дежурный ЕДДС |
| 5 | Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций Администрацию Новоселовского сельского поселения | Ч + 2 ч. 00 мин. | ДДС администрации с.п. Шалушка |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ сельского поселения Шалушка и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения Шалушка «О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ сельского поселения Шалушка при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. | Ч + (1 ч. 30 мин- 2 ч. 30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения Шалушка Оперативный штаб КЧС и ОПБ сельского поселения Шалушка. |
| 7 | Организация работы оперативного штаба администрации с. п. Шалушка | Ч + 1 ч. 30 мин | Глава администрации с. п. Шалушка |
| 8 | Выезд оперативной группы администрации с. п. Шалушка на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации (по решению Главы с. п. Шалушка). | Ч+ 2 ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ с. п. Шалушка |
| 9 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+З ч. 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ с. п. Шалушка |
| 10 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости). | Ч+ 2 ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ с. п. Шалушка |
| 11 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива; доведение информации до ОДС ЕДДС. | Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в послед, сутки). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ с. п. Шалушка |
| 12 | Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+1 ч 00 мин | ОМВД России по КБР в Чегемском районе |
| 13 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению председателя комиссии ЧС администрации с. п. Шалушка | Дежурно-диспетчерские службы Администрация с. п. Шалушка |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |

Организация взаимодействия привлекаемых сил и средств осуществляется:

- в повседневной деятельности:

а) совместным участием в разработке Планов действий;

б) проведением совместных тренировок (учений);

в) обучением органов управления, руководителей и должностных лиц аварийно- спасательных (аварийных, аварийно-восстановительных, ремонтных и др.) штатных и нештатных подразделений, сервисных, пожарно-спасательных и других организаций к локализации и ликвидации последствий аварий;

г) обменом опытом, участием в сборах, конференциях, семинарах, совещаниях по проблемам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их экологических последствий;

д) уточнением Плана действий.

- при угрозе возникновения аварии:

а) уточнением принятых решений;

б) уточнением Плана действий;

в) организацией взаимного информирования об обстановке на опасных производственных объектах, на которых возникла угроза возникновения аварии;

г) уточнением привлекаемых и выделяемых сил и средств;

д) уточнением вопросов обеспечения мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий.

- при возникновении аварии:

а) оповещением и информированием об аварии, её экологических последствиях (тип, дата, время, объект, причина, выявленные последствия, степень опасности для персонала объекта и населения, а также окружающей природной среды, задействованные и привлеченные силы и средства, другая информация);

б) реализацией Плана действий;

в) принятием совместного решения по использованию сил и средств аварийно- спасательных (аварийных, аварийно-восстановительных, ремонтных и др.) штатных и нештатных подразделений, аварийно-спасательных, сервисных, пожарно-спасательных и других задействованных организаций;

г) приведением в готовность к действию сил и средств аварийно- спасательных (аварийных, аварийно-восстановительных, ремонтных и др.) штатных и нештатных подразделений, аварийно-спасательных, сервисных, пожарно-спасательных и других задействованных организаций;

д) взаимным информированием и представлением докладов об оперативной обстановке и проделанной работе по локализации и ликвидации последствий аварии (в соответствующие КЧС и ОПБ, руководителям и должностным лицам).

При угрозе возникновения аварии, возникновении аварии или локализации и ликвидации последствий аварий взаимодействие между силами и средствами, привлеченными к локализации и ликвидации последствий аварий, осуществляет Ответственный руководитель, а также (при пожаре) - руководитель пожарных формирований, прибывший первым. Координация деятельности служб и постановка задач на проведение работ, связанных с ликвидацией пожара, возлагается до прибытия пожарных подразделений на администрацию объекта. После прибытия пожарных подразделений координация их деятельности возлагается на РТП и оперативный штаб пожаротушения.

Взаимодействующие органы управления, решая совместные задачи, должны:

- контролировать обстановку в зоне аварии и постоянно уточнять данные о ней;

- обеспечивать выполнение совместно проводимых мероприятий;

- поддерживать между собой непрерывную связь и осуществлять взаимную информацию;

- согласовывать вопросы управления, разведки и всех видов обеспечения. При необходимости, взаимодействующие органы управления могут высылать друг к другу оперативные группы (представителей) и обмениваться необходимыми документами по управлению действиями привлекаемых сил.