| Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Шэджэм районным и Щхьэлыкъуэ къуажэм и администрацэ |  | Къабарты-Малкъар Республиканы Чегем районуну Шалушка элини администрациясы |
| --- | --- | --- |

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    с.п. Ш А Л У Ш К А

Чегемского муниципального района КБР

Адрес: КБР,с.п.Шалушка,ул.Ленина 60 «а»                 тел. 7-31-75,7-34-36                 аdm_shalushka@mail.ru

08.06.2023г.

ПОСТАНОВЛЕНЭ №

БЕГИМ №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185

«Об актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии  с   Федеральными  законами от  06.10.2003 года № 131 -ФЗ « Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления в  Российской  Федерации», от  27.07.2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабжении», постановлением  Правительства Российской  Федерации  от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях  к схемам теплоснабжения, порядку их разработки  и утверждения», руководствуясь Уставом сельского  поселения  Шалушка  Чегемского  муниципального  района  Кабардино-Балкарской  Республики

постановляет:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год (приложение 1).

- Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке Уставом сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, путем размещения на официальном сайте администрации сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

- Настоящее постановления вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Тлупова А.А.

Глава администрации

с.п.Шалушка                                                                                                А.А. Керефов

Приложение 1

Утвержден

постановлением главы администрации

сельского поселения Шалушка

Чегемского муниципального района

от 08.06.2023г. № 185

СХЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

2023 год

Введение

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год с целью выполнения требования п.22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации   № 154 от 22.02.2012 года внесены соответствующие корректировки.

| Данные подлежащие актуализации | Комментарии |
| --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, который распределяются нагрузки | Данные не требуют актуализации |
| б) изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки | Данные не требуют актуализации |
| в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства | Требуется изменение схемы теплоснабжения в связи с подключением к котельной по ул. им. Юанова А.Г. д.1 «а» (МКОУ СОШ№1) Универсального спортивного зала. |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне – летний период функционирования систем теплоснабжения | Данные не требуют актуализации Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации в связи с технической возможности и структурой систем теплоснабжения |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой энергии в отопительный период, в том числе за счет ввода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации | Данные не требуют актуализации Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации в связи с технической возможности и структурой систем теплоснабжения |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | Данные не требуют актуализации Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации в связи с технической возможности и структурой систем теплоснабжения |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации | В результате актуализации схемы теплоснабжения учтен ввод в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2018 году в с.п.Шалушка ул. им. Юанова А.Г. д.1«а» (МКОУ СОШ №1); реконструкции источника тепловой энергии в 2020 году в с.п.Шалушка, ул. Ленина д.60 («Детский сад») |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | В результате актуализации схемы теплоснабжения учтен ввод в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2018 году в с.п.Шалушка ул. им. Юанова А.Г. д.1 «а» (МКОУ СОШ №1); реконструкции источника тепловой энергии в 2020 году в с.п.Шалушка, ул. Ленина д.60 ( «Детский сад») |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива. | Топливные балансы скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате актуализации схемы теплоснабжения учтен ввод в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2018 году в с.п.Шалушка ул. им. Юанова А.Г. д.1«а» (МКОУ СОШ №1); реконструкции источника тепловой энергии в 2020 году в с.п.Шалушка, ул. Ленина д.60 (Детский сад) |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия | Данные не требуют актуализации |

- Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения.

  - Изменения, внесенные в часть 2 существующее положение в сфере производства.

п.2.1, п.2.2.

Пункты скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате реконструкции источника тепловой энергии в 2018 году в с.п.Шалушка, пер. бр.Тлуповых д.7 и реконструкции источника  тепловой  энергии  в  с.п.Шалушка, ул. Ленина д. 60, реконструкции  тепловых  сетей  в 2015 году  в  с.п.Шалушка , ул. Кирзавод д. б/н

2.1. Существующие источники теплоснабжения

В с.п.Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики располагаются 4 котельные, входящие в зону обслуживания теплоснабжающей организации МУП «Чегемтеплосервис»

Пер. им.Нибежева Х.Г. д. 8 (котельная МКОУ СОШ №2)

- Котельная представляет собой одноэтажное здание, установленное на монолитный ж/б фундамент

- Котельная работает на газе

- В котельной установлены 2 котла марки МР-620.

- Установленная мощность – 1,066 Гкал/ч

- Располагаемая мощность – 1,066 Гкал. /ч

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 С.П.

- Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.

- Учет числа часов использования котельного оборудования (поагрегатно) не ведется. Загрузка теплогенерирующего оборудования в течении отопительного периода производилась исходя из необходимости покрытия присоединённой тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком в конкретный период времени и учетом единичной мощности оборудования.

Котельная по ул. Ленина д.60 («Детский сад»)

- Котельная представляет собой одноэтажное здание, установленное на монолитный ж/б фундамент

- Котельная работает на газе

- В котельной установлены 2 котла марки Р- 190.

- Установленная мощность – 0, 84 Гкал/ч

- Располагаемая мощность – 0,84 Гкал. /ч

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 С.П.

- Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.

- Учет числа часов использования котельного оборудования (поагрегатно) не ведется. Загрузка теплогенерирующего оборудования в течении отопительного периода производилась исходя из необходимости покрытия присоединённой тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком в конкретный период времени и учетом единичной мощности оборудования.

Котельная по ул. им. Юанова А.Г. д.1 «а»   (МКОУ  СОШ №1)

- Котельная представляет собой одноэтажное здание, установленное на монолитный ж/б фундамент

- Котельная работает на газе

- В котельной установлены 2 котла марки ТВГ- 1.

- Установленная мощность – 2,0 Гкал/ч

- Располагаемая мощность – 2,0 Гкал. /ч

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 С.П.

- Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.

- Учет числа часов использования котельного оборудования (поагрегатно) не ведется. Загрузка теплогенерирующего оборудования в течении отопительного периода производилась исходя из необходимости покрытия присоединённой тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком в конкретный период времени и учетом единичной мощности оборудования.

Котельная «Кирзавод»

- Котельная представляет собой одноэтажную конструкцию установленное на монолитный ж/б фундамент

- Котельная работает на газе

- В котельной установлены 2 котла марки «Вулкан - 200»

- Установленная мощность – 0,324 Гкал/ч

- Располагаемая мощность – 0,324 Гкал. /ч

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 С.П.

- Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.

- Учет числа часов использования котельного оборудования (поагрегатно) не ведется. Загрузка теплогенерирующего оборудования в течении отопительного периода производилась исходя из необходимости покрытия присоединённой тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком в конкретный период времени и учетом единичной мощности оборудования.

2.2. Существующие тепловые сети.

Котельная по пер. им.Нибежева Х.Г., д.8 (МКОУ СОШ №2)

Система теплоснабжения – закрытая, ГВС – отсутствует.

Диаметр существующих трубопроводов от40 мм. - до 108 мм.

Способ прокладки тепловых сетей - подземная.

Год ввода в эксплуатацию – 1978 год.

Способ присоединения потребителей к тепловой сети – все потребители в системах централизованного теплоснабжения подключены по зависимой схеме через домовые узлы вводов, где установлена запорная арматура.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются кирпичные или бетонные.

К тепловым сетям, расположенным по адресу: пер. им.Нибежева Х.Г., д.8 (МКОУ СОШ№2) – подключены МКОУ СОШ №2 и детский сад№3.

Котельная по ул. Ленина д.60 («Детский сад»)

Система теплоснабжения - закрытая, ГВС- отсутствует.

Диаметр существующих трубопроводов 50 мм.

Способ прокладки тепловых сетей -подземная.

Год ввода в эксплуатацию -1975 год.

Способ присоединения потребителей к тепловой сети – все потребители в системах централизованного теплоснабжения подключены по зависимой схеме через домовые узлы вводов, где установлена запорная арматура.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются кирпичные или бетонные.

К тепловым сетям, расположенным по адресу: ул. Ленина д.60 («Детский сад» подключены 60-и квартирный жилой дом, детский сад №1, Сельский дом культуры, здание администрации с.п.Шалушка.

Котельная по ул. им. Юанова А.Г. д.1 «а» (МКОУ СОШ №1)

Система теплоснабжения - закрытая, ГВС- отсутствует.

Диаметр существующих трубопроводов 50 мм. - 159 мм.

Способ прокладки тепловых сетей -подземная.

Год ввода в эксплуатацию -1980 год.

Способ присоединения потребителей к тепловой сети – все потребители в системах централизованного теплоснабжения подключены по зависимой схеме через домовые узлы вводов, где установлена запорная арматура.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются кирпичные или бетонные.

К тепловым сетям, расположенным по адресу: пер. бр. Тлуповых д.7 (МКОУ СОШ №1) подключены- Здание МКОУ СОШ №1, Сельская врачебная амбулатория, Универсальный спортивный зал, здание отделения связи «Почта России».

Котельная «Кирзавод»

Система теплоснабжения - закрытая, ГВС- отсутствует.

Диаметр существующих трубопроводов 57 мм.

Способ прокладки тепловых сетей -подземная.

Год ввода в эксплуатацию -2010 год.

Способ присоединения потребителей к тепловой сети – все потребители в системах централизованного теплоснабжения подключены по зависимой схеме через домовые узлы вводов, где установлена запорная арматура.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются кирпичные или бетонные.

К тепловым сетям, расположенным по адресу: Кирзавод д.б/н подключены 3 жилых дома, отделение связи «Почта России».

Располагаемая мощность котельных с.п.Шалушка составляет 4,91 Гкал. /ч. Потери в тепловых сетях в % составляют 6,30%, потери в сетях Гкал/ч- 0,082.

Основным видом топлива для котельных с.п.Шалушка, является природный газ (СН4), резервный - мазут. Данные по годовому (фактическому) потреблению природного газа за 2022- 2023 года отсутствуют.